沙田丽海_污水厂高压电缆更换改造服务项目内容ZH-24-61

丽海动力部电气专业根据隐患排查评估，结合2023年10月电气设备预防性试验检测报告问题项与整改建议，经过综合分析研判，需对污水厂高压电缆进行部分更换改造。

- 项目概况：

2023年国庆期间，电气专业人员对污水厂高压电缆进行检测。当时电缆相间绝缘均超1400兆欧，表明相间绝缘性能良好；但电缆对地绝缘仅200兆欧，已显示存在隐患。追溯过往，2021年6月建燃气锅炉管道施工时，挖掘机曾损坏电缆绝缘皮，这可能是电缆对地绝缘性能后续逐步下降的潜在原因。2024年国庆检修时，电气专业人员用2500伏摇表再次检测该电缆，结果显示对地绝缘低于30兆欧。与2023年检测结果相比大幅下降，意味着电缆对地绝缘性能严重恶化。随着时间推移，该高压电缆对地绝缘将还会持续降低，严重影响丽海污水厂高压供电系统的稳定性与安全性。最终可能导致相间或相对地短路，使污水厂高压供电中断，影响正常运行。综上所述，经生产部仔细评估分析，建议更换中间绝缘不合格的电缆，此方案既能解决对地绝缘过低问题，又能最大程度利用现有电缆，降低整体预算成本。

二、 工作内容：

- 采用同规格新电缆及接头材料。

- 切断原地埋绝缘不合格的部分电缆，新电缆对接安装采取架空铺设。

- 镀锌桥架按标准规范安装。

- 绝缘电阻与耐压试验测试合格。

甲方需采购主要材料如下：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压电缆 | YJV22-3*150 | 90米 |
| 2 | 高压中间头辅件 | 3*150 | 2套 |
| 3 | 高压中间头防爆壳 | 1.5mm-304不锈钢 | 2套 |
| 4 | 镀锌桥架 | 200*150 | 80米 |
| 备注：10千伏高压电缆的采购，可在上上电缆、远东电缆、中天电缆这三个品牌中任选其一进行采购。 |  |  |  |

- 维修(服务)资质要求：机电安装三级或以上资质。

四、项目工期：计划2024年完成此项工作，待主材采购到位后安排施工，工期1天。

五、验收标准:1. 新电缆参数（电压等级、芯数、截面等）与原电缆一致，外观无破损、标识清晰准确。2.接头材料有合格证明，规格型号适配。3. 电缆铺设弯曲半径达标，排列整齐、固定牢固且无损伤。4.接头制作规范，芯线连接牢固、绝缘处理完善、密封和屏蔽接地良好。5.按规定进行耐压试验，电缆无击穿。6.防护设施设置安全标识清晰。

六、采购方式：竞价采购。